| REGIONE VENETO COMUNE DI C.V.G.A. CASALE DI SCODOSIA Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso PICIL L.R.V. N°17 07/08/2009 art. 5 del Comune di CASALE DI SCODOSIA |
| --- |
| IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE |
| ELABORATO 2 | RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA- CALCOLI ILLUMINOTECNICI | SCALA - |
| Posizione | Rev. | Percorso | Redazione | Verifica | Riesame | Data |
| IL PROGETTISTA Dott. Ing. Angelo Milan T E T R A STUDIO TETRA Via Roma, 27 - 45031 Arquà Polesine (RO) T. +39 0425 918061 F. +39 0425 453888 tetra.ingegneria@gmail.com T | IL TECNICO COMUNALE |

Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso

(PICIL)

del Comune di CASALE DI SCODOSIA

L.R.V. 07 Agosto 2009 art. 5

RELAZIONE SPECIALISTICA E CALCOLI ILLUMINOTECNICI

INDICE :

- Aspetti generali

- Sorgenti luminose

- Apparecchi illuminanti

- Sostegni

- Disposizione dei centri luminosi

- Progetto impianto illuminazione stradale

- Alimentazione impianti illuminazione pubblica

- Dispositivi stabilizzatori o di innesco

- Impianti in serie

- Dispositivi di comando e protezione

- Circuito serie con accessori

- Impianti di derivazione

- Elenco punti luce pubblica illuminazione distinti via per via e per tipologia di lampada

- Calcoli illuminotecnici

Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL)

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Aspetti generali.

Lo scopo del

PROGETTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA PRESENTE SU VIA PARRUCCONA del comune di Casale di Scodosia

è quello di ridurre l’inquinamento luminoso, ridurre i consumi nel pieno rispetto delle condizioni di buona visibilità durante le ore serali e notturne e per garantire condizioni di sicurezza quando si è al volante di un qualsiasi autoveicolo.

Una buona illuminazione stradale è favorita da:

un’adeguata luminanza della strada, la luminanza è tutto ciò che viene creato dalle sorgenti luminose.

Negli impianti di illuminazione stradale si tende ad avere una visione per siluette per la quale gli ostacoli tendono ad apparire come sagome scure su fondo chiaro. La visione per siluette è tanto migliore quanto più basso è il fattore di riflessione degli ostacoli

Si richiede una luminanza sul piano stradale quanto più possibile uniforme, quindi maggiore uniformità sul piano trasversale che in quello longitudinale per creare un miglior contrasto tra ostacoli e sfondo.

Mancanza di abbagliamento cioè si deve evitare quella sensazione che l’occhio ha quando viene investito da una fonte luminosa.

La realizzazione di una guida visiva, cioè l’impianto di illuminazione stradale deve collaborare con tutte le misure che vengono prese per rendere il più definito il traffico stradale con l’ausilio di strisce colorate, guard- rails, paracarri con segnali rifrangenti.

La quantità minima dell’illuminamento può essere determinato sulla base dei seguenti parametri:

L’efficienza luminosa delle varie apparecchiature può essere determinata come segue:

La sensibilità dell’occhio umano cambia anche in funzione di:

Sorgenti luminose di progetto:

Negli impianti di illuminazione stradale fino a qualche tempo fa venivano utilizzate: Lampade a ioduri metallici.

L'introduzione nelle lampade ai vapori di mercurio o di sodio ad alta pressione di ioduri metallici (iodio, tallio, indio, disprosio, olmio, cesio, tulio) migliora la resa dei colori delle lampade al sodio e dà loro una temperatura di colore molto elevata (4000-5600 K). La loro resa cromatica le rende particolarmente adatte all’illuminazione di impianti sportivi o nei videoproiettori digitali, dov'è necessario avere un'alta resa dei colori. Grazie alla loro compattezza, alle svariate forme e potenze e tonalità disponibili, all'elevata efficienza luminosa compresa tra 80 e 100 lumen/watt, all'elevata resa cromatica IRC 80-90 e fino a 95 nelle tonalità "D" (Daylight) con gradazione di 5600 kelvin, alla lunga durata (fino a 12 000 ore), sono oggi divenute tra le lampade maggiormente diffuse. Sono adatte per illuminare aree commerciali o pedonali, zone residenziali, strade, monumenti, grandi superfici esterne.

A livello di inquinamento luminoso sono peggiorative rispetto alle lampade al sodio alta pressione data la ricchezza dello spettro luminoso di emissione ma in termini di comfort visivo e gradevolezza della luce emessa sono preferibili in tutte quelle applicazioni ove sia necessario offrire un'illuminazione di alta qualità. Le lampade ai vapori di ioduri metallici necessitano, per essere accese a freddo, di appositi accenditori che producano impulsi di tensione di innesco compresi tra 0,75 e 5 kV. Secondo il modello di lampada possono essere necessari dai 2 ai 10 minuti per il raggiungimento del pieno flusso luminoso e, in caso di spegnimento accidentale, spesso è necessario attendere il raffreddamento della lampada (2-15 minuti) per la riaccensione, a causa della elevata tensione di innesco che sarebbe necessaria per la riaccensione a caldo (25-60 kV) e alcune particolarità fisiche che, nel caso di lampade non progettate per la riaccensione a caldo, renderebbero il bulbo presto inutilizzabile. La corrente di spunto della lampada può arrivare a essere superiore del 90% rispetto al valore di regime, inoltre se queste lampade vengono alimentate con ballast elettromagnetici, è necessario il rifasamento a causa del fattore di potenza piuttosto basso (da 0,3 a 0,7 secondo il modello).

Lampade a vapore di sodio ad alta pressione.

In queste lampade a vapore di sodio ad alta pressione si ha una minore efficienza luminosa ma una migliore res dei colori. La scarica avviene dentro un piccolo tubo di ceramica trasparente molto resistente alle temperature elevate  e alla aggressività del vapore di sodio ad alta temperatura. Questo tubetto è racchiuso dentro un’ampolla esterna a bulbo o tubolare . L’adescamento di queste lampade avviene a mezzo di un dispositivo a lamina bimetallica o un elettrodo ausiliario incorporato nelle lampade.

Negli impianti più recenti vengono invece previste quasi esclusivamente diodo a emissione luminosa (LED)

I LED sono sempre più utilizzati in ambito illuminotecnico in sostituzione di alcune sorgenti di luce tradizionali. All'inizio della ricerca l'efficienza luminosa quantità di luce/consumo (lm/W), era stato calcolato nel rapporto minimo di 3 a 1, successivamente è migliorato moltissimo. Il limite dei primi dispositivi adatti ad essere impiegati in questo tipo di applicazione era l'insufficiente quantità di luce emessa (flusso luminoso espresso in lumen). Questo problema è stato superato con i modelli di ultima generazione, abbinando l'incremento di efficienza alla tecnica di disporre matrici di die nello stesso package collegati tra loro in serie e parallelo o realizzando la matrice direttamente nel substrato del dispositivo.

L'efficienza dei dispositivi attuali per uso professionale e civile si attesta oltre i 120 lm/W che però scendono attorno ai 80 lm/W in dispositivi a luce più calda.

Concludendo, i vantaggi dei LED dal punto di vista illuminotecnico sono:

- durata di funzionamento (i LED ad alta emissione arrivano a circa 60.000 ore con una perdita del flusso luminoso del 10% max);

- costi di manutenzione-sostituzione ridotti;

- elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene);

- luce pulita perché priva di componenti IR e UV;

- facilità di realizzazione di ottiche efficienti di plastica;

- flessibilità di installazione del punto luce;

- funzionamento in sicurezza perché a bassissima tensione (normalmente tra i 3 e i 24 Vdc);

- accensione a freddo (fino a -40 °C) senza problemi;

- insensibilità a umidità;

- assenza di mercurio;

Apparecchi illuminanti.

Gli apparecchi illuminanti contengono le sorgenti luminose e permettono che il flusso luminoso venga utilizzato in modo da garantire la migliore visibilità su strada, quindi devono essere costruiti con materiali resistenti che ne assicurino la durata nel tempo.

Il sistema ottico è costituito da un sistema riflettente o rifrangente o misto. Ai fini della limitazione dell’abbagliamento gli apparecchi illuminanti si classificano in tre categorie. cut-off (schermato), semi cut- off (semi schermato), non cut-off (non schermato).

Per strade con traffico si adoperano apparecchi di tipo cut-off. Per strade di quartieri residenziali apparecchi di tipo non cut-off. Per calcolare rapidamente l’illuminamento medio di una installazione è utile la curva del coefficiente di utilizzazione poiché fornisce l’aliquota di flusso luminoso emesso dalla sorgente che cade sulla strada in funzione del rapporto fra la distanza del bordo della carreggiata dalla proiezione del centro luminoso e la sua altezza. Il coefficiente di utilizzazione totale è pari alla somma dei due coefficienti K1 e K2 relativi a ciascuna parte della carreggiata rispetto alla proiezione del centro luminoso e dipende dall’inclinazione di montaggio dell’apparecchio sul sostegno.

Tipologia apparecchi stradali non ammesse	Tipologia apparecchi stradali ammesse

I sostegni.

I sostegni che attualmente vengono impiegati negli impianti di illuminazione pubblica sono:

- i pali per illuminazione, i più diffusi sono quelli di a sezione circolare conica o circolare con rastrematura stampata sono:

  - Pali serie PA

  - Pali serie PG

il presente progetto prevede che siano impiegati:

- i pali per illuminazione in acciaio a sezione circolare conica, HSP. Palo ottenuto mediante laminazione a caldo di tubo S275 JR saldato ERW. Asola ingresso cavi e asola per morsetteria con finitura dei bordi del taglio idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo.

Disposizione dei centri luminosi.

Una razionale disposizione dei centri luminosi deve ottimizzare le seguenti esigenze: ottenere luminanze adeguate ed uniformi, evitare l’abbagliamento, ridurre i costi di installazione ed esercizio. Per ottenere ciò e necessito che:

- l’altezza dei centri luminosi venga scelta pari o leggermente superiore alla porzione di strada da illuminare,

- che l’interdistanza dei centri luminosi venga scelta pari a 3, 4 volte l’altezza dei centri luminosi,-che l’inclinazione dell’apparecchio illuminante venga prescritta dal costruttore dell’apparecchio illuminante.

Progetto di un impianto di illuminazione stradale.

Una volta definita la classe dell’impianto da illuminare e scelti i livelli medi di luminanza sulla carreggiata, il grado di uniformità e il tipo di apparecchio illuminante, si possono prefissare, in base a quanto detto, le altezze e interdistanze di installazione e la disposizione dei centri luminosi. Per trovare il flusso

luminoso Φ emesso da ogni centro luminoso si può adottare la formula del flusso totale:

Φ = L · km · S / K · D1 · D2

Dove:

L = luminanza media raccomandata per la strada in esame,

Km = è il coefficiente medio di luminanza per tipo di apparecchio illuminante e tipo di pavimentazione stradale,

S = è la superficie stradale che compete ad ogni centro luminoso (m²).

S = a·b/2 per disposizione bilaterale,

S = a·b per disposizione assiale, unilaterale e a quinconce,

a = distanza fra i centri luminosi,

K = è il coefficiente di utilizzazione che si valuta sulla base della curva di utilizzazione dell’apparecchio scelto per quell’impianto,

D1 = coefficiente di deprezzamento luminoso che tiene conto della diminuzione nel tempo del flusso luminoso iniziale,

D2 = coefficiente di manutenzione che considera la riduzione delle caratteristiche di emissione degli apparecchi per effetto del deperimento del sistema ottico dell’apparecchio e per eventuali depositi esterni. La valutazione dell’uniformità della luminanza può essere ottenuta calcolando i valori della luminanza punto per punto della carreggiata. Tenuto conto che l’illuminamento di un puntoP, detta I la intensità luminosa della sorgente diretta verso p, con i simboli vale:

E = I/h²cos³β

La luminanza del punto p risulta:

L = q I/h² cos³β

Dove q è il coefficiente di luminanza che definisce le caratteristiche di riflessione della pavimentazione in esame e che può essere determinato sperimentalmente. Se più di un centro luminoso illumina il punto P, la luminanza risultante vale:

L = Σ L1

Con queste relazione, inoltre, è possibile calcolare, per un dato apparecchio illuminante, le curve isoluminanaza relative alla pavimentazione considerata. Sovrapponendo tali curve sulla carreggiata fra centri luminosi successivi per ottenere il grado di uniformità desiderato.

L’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica.

Gli impianti di illuminazione pubblica possono essere alimentati in derivazione o in serie. Oggi è preferita l’alimentazione a derivazione, la quale si presenta, di norma, come un impianto di distribuzione radiale tradizionale con un trasformatore in partenza ed i carichi alimentati fra le fasi e il neutro. L’inserzione avviene a mezzo di un teleruttore comandato da un dispositivo a cellula fotoelettrica, per quanto riguarda le protezioni è sufficiente o un normale relè di massima corrente che agisce sull’interruttore a valle del trasformatore o un sistema a valvole. Il pregio degli impianti a derivazione è la loro semplicità costruttiva e l’indipendenza da ogni lampada da un’altra.

Dispositivi stabilizzatori e d’innesco.

Reattore.

E’ il dispositivo stabilizzante più economico e diffuso che consiste in una reattanza in ferro di valore opportuno . Esso permette di stabilizzare la lampada con un valore di perdite irrilevante e di assicurare un ottimo reinnesto ciclico anticipando la tensione di 90° circa sulla corrente. Il difetto dei dispositivi in esame sta nella loro cattiva risposta alle variazioni della tensione di rete ed al loro comportamento durante il periodo di riscaldamento. I reattori che funzionano in condizioni ottimali sono quelli che lavorano lontano dalle condizioni di saturazione e quindi quelli dimensionati più largamente.

Autotrasformatori a dispersione.

Nel caso in cui la tensione di rete sia inferiore a 220 V , non è consigliabile l’adozione del reattore ma si adoperano degli autotrasformatori a dispersione. Questi consentono di ottenere all’innesco una tensione sufficientemente elevata che corrisponde alla tensione a circuito aperto dell’autotrasformatore.

Regolatore a potenza costante.

Questi apparecchi danno alla lampada una potenza costante per oscillazioni della tensione di alimentazione comprese fra il 5%. Il criterio di questo nuovo alimentatore è quello di porre in serie alla lampada una capacità.

Accenditori per lampade a vapore di sodio ad alta pressione.

Per un corretto funzionamento le lampade a vapore di sodio ad alta pressione hanno in genere bisogno oltre che del reattore di un dispositivo di accensione, l’accenditore.

Starter a bagliore.

E’ costituito da un tubetto di vetro contenente3 un gas raro, il neon, e due elettrodi di cui uno fisso e l’altro costituito da una lama bimetallica che incurvandosi lo porta contatto con il primo , in queste condizioni i catodi della lampada vengono percorsi dalla corrente di corto circuito del reattore e quindi portati a temperatura elevata. Nello stesso tempo essendo cessata la scarica luminescente nello starter, la bilamina si raddrizza ed interrompe il circuito. La forza elettromotrice di autoinduzione che si desta accoppiata al preriscaldamento degli elettrodi è sufficiente in genere a fare avvenire l’innesco.

Starter termico.

I due elettrodi sono inizialmente a contatto e si separano in seguito al riscaldamento generato da un resistore annesso allo starter .Il suo funzionamento è uguale a quello dello starter a bagliore.

Reattori speciali per lampade tubolari fluorescenti.

Per le lampade equipaggiate con starter il reattore si riduce ad una semplice reattanza in ferro montata in serie alle stesse.

Negli impianti di illuminazione pubblica sono molto usati i reattori che consentono il funzionamento della lampada anche senza starter.

Gli impianti in serie.

Gli impianti in serie sono costituiti da:

Gli alimentatori: gli alimentatori dei circuiti in serie devono soddisfare l’esigenza di trasformare un circuito a tensione costante in un circuito a corrente costante.

Trasformatore a bobina mobile: i trasformatori a corrente costante, di tipo monofase in aria, o in cassa d’olio, sono formati da un nucleo a mantello nella cui colonna si trova una bobina primaria fissa ed una secondaria libera di muoversi in senso assiale, con l’aiuto di un contrappeso. Per i tipi in aria è presente anche uno smorzatore delle oscillazioni a stantuffo. L’azione simultanea delle forze magneto -motrici primarie e secondarie che si destano una volta che il secondario sia chiuso sul carico, dà luogo ad un flusso radiale che, interagendo con la corrente, produce una spinta perpendicolare alle direzioni del flusso e della corrente e quindi assiale. Questa spinta , proporzionale al prodotto del valore del flusso disperso per il valore della corrente nella bobina mobile, risulta proporzionale al quadrato della corrente. L’equilibrio meccanico è possibile solo a condizione che la spinta elettrodinamica eguagli il peso. Dato che il peso risultante della bobina mobile, compresa l’azione degli eventuali contrappesi, è costante, il funzionamento avviene, prescindendo dall’influenza modesta della corrente magnetizzante, a corrente costante.

Dal punto di vista elettrico il trasformatore a bobina mobile può essere concepito come un mezzo atto a mantenere costante l’effettiva impedenza primaria indipendentemente dal valore del carico. Ad ogni variazione di questo ne corrisponde infatti una della reattanza di dispersione delle bobine in senso inverso. In condizione di corto circuito le bobine si trovano alla massima distanza mentre a pieno carico sono a contatto. In questa condizione la reattanza di dispersione ha il minimo valore e la tensione in uscita è massima.

Regolatori statici a risonanza.

I dispositivi statici a risonanza, che consentono la trasformazione da un circuito di alimentazione a tensione costante in un altro di utilizzazione a corrente costante, sono abbastanza vecchi. Le realizzazioni compiute in tal campo sono state molto limitate e, nella pratica abituale degli impianti serie, il trasformatore a bobina mobile ha dominato sempre. Con il diffondersi delle lampade a scarica e con tutti i problemi tecnico- economici che ad esse sono connesse, si è presentata l’opportunità di riprendere seriamente in esame questi regolatori per i vantaggi che essi presentano.

Attualmente sul mercato sono presenti prodotti come il tipo a ponte, che ha trovato applicazione nell’illuminazione ad incandescenza delle piste di aeroporti, ed il tipo a T che è più diffuso nell’illuminazione stradale con lampade a scarica. Entrambi i modelli presentano le seguenti caratteristiche:

- l’intensità della corrente di uscita è indipendente dalla grandezza e dalla natura dell’impedenza di carico ed è a 90° con la tensione di alimentazione;

  - la corrente primaria è in fase con la tensione di alimentazione.

Dispositivi di comando e di protezione.

L’inserzione del circuito serie avviene solitamente a mezzo di un interruttore bipolare automatico, equipaggiato con relè termici e magnetici, in genere telecomandato da un dispositivo a cellula fotoelettrica che adegua l’orario di accensione alla luminosità del giorno. Nel caso in cui si alimentino delle lampade a scarica può essere necessario anche un relè a tempo ritardato che agisca sulla bobina di sgancio dell’interruttore in modo da tenere no alimentato il circuito luce per il tempo necessario al raffreddamento delle lampade quando queste si spengano.

Circuito serie con accessori.

Nel caso in cui il circuito di illuminazione serie sia equipaggiato con lampade ad incandescenza queste saranno inserite sul circuito direttamente o a mezzo di trasportatori di corrente. Nel caso in cui le lampade siano inserite direttamente, in parallelo ad ognuna di esse si ha una valvolina di tensione che permette di mantenere la continuità del circuito quando la lampada si brucia. . In tal caso il circuito si interrompe, tutta la tensione secondaria permane ai capi del portalampada e la valvolina di tensione ristabilisce la continuità del circuito.

Queste valvoline sono formate, in genere, da due lamelle fra cui viene interposta una “pasticca” avente una tensione di perforazione sufficientemente minore della tensione a circuito aperto del dispositivo di alimentazione. Quando le lampade, di diversa potenza, devono essere inserite sullo stesso circuito, si adoperano dei trasformatori di corrente che hanno anche lo scopo di isolare le lampade dal circuito a

M.T. Sono dei trasformatori che hanno un circuito magnetico a riluttanza maggiore di quella che si riscontra nei T.A di misura. Questo permette di ottenere che a circuito aperto la tensione secondaria sia in genere non più di quattro volte la tensione nominale di lampada, quando questa si brucia, una valvolina di tensione derivata ai capi del secondario del trasformatore lo metterà in corto circuito.

Dimensionamento elettrico dell’impianto.

La potenza del trasformatore o del dispositivo di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica viene determinata in base alla potenza di tutte le lampade necessarie per garantire l’illuminamento richiesto, incrementata del 5%.

Impianti di derivazione.

- Tensione di alimentazione, nella generalità dei casi l’alimentazione avviene alla tensione unificata monofase di 220V;

- conduttori; gli impianti vengono eseguiti con i cavi sotterranei o sospesi. Il dimensionamento della sezione avviene in base al valore della densità di corrente ammissibile. I circuiti serie di alimentazione

delle lampade presentano in genere tensioni superiori a 1kv. Attenzione deve adottarsi per la scelta degli isolamenti considerando anche la loro collocazione.

TIPOLOGIA DELLE LINEE ELETTRICHE.

Linee di trasmissione:

  - linea a bassa tensione, costituita da una tensione di esercizio ( Vn) minore o uguale ad un KV;

  - linea a media tensione, costituita da una tensione di esercizio compresa tra 1 KV ed 30 KV;

  - linea ad alta tensione, costituita da una tensione di esercizio maggiore di 30 KV;

Le linee elettriche si classificano, inoltre come linee a corrente continua, linee a corrente alternata, corrente alternata monofase ed corrente alternata trifase.

Caduta di tensione lungo le linee:

per caduta di tensione lungo le linee si intende la differenza di potenziale ottenuta dalla differenza dalla tensione di partenza di una linea e dalla tensione di arrivo.

Se si indica con VP la tensione di partenza, e con VA la tensione di arrivo la caduta di tensione è data da: DV=VP-VA	(Dove DV rappresenta la caduta di tensione)

in termini percentuali l’espressione in simboli è:

DV%=DV/VA100

Classificazione delle linee elettriche:

Categoria 0: tensione nominale minore uguale a 50 V a corrente alternata e a 75 V a corrente continua;

Categoria 1: tensione nominale da 50V fino a 1000 V a corrente alternata, da 75V fino a 1500V a corrente continua;

Categoria 2: tensione nominale da 1000V a 30KV a corrente alternata, da 1500V a 30 KV a corrente continua;

Categoria 3: tensione nominale superiore a 30KV.

MATERIALI CHE COSTITUISCONO UNA LINEA.

Conduttori:

per quanto riguarda le linee elettriche aeree, esse sono costituite da fili metallici a corde, generalmente nude, il materiale impiegato, di norma, è il rame, l’alluminio e le sue leghe.

La scelta del tipo di conduttore è rapportata sempre dalla potenza che si vuole trasmettere, dalla tensione e dalle sollecitazioni meccaniche a cui il conduttore è sottoposto.

Per conduttori di rame si usa sempre materiale crudo, in quanto presenta migliori caratteristiche rispetto al materiale di ricotto.

Per sezioni inferiori o uguali a 50 mmq si possono usare corde di rame a filo unico, mentre per sezioni più grandi si usano le corde poiché risultano più flessibili.

Per i conduttori di alluminio vengono usati esclusivamente corde con anima di acciaio zincata.

I conduttori di acciaio zincato vengono spesso utilizzati per linee di telecomunicazione, funi di guardia e circuiti di messa a terra a causa della bassa conducibilità termica.

Linee in cavo:

per cavo elettrico si intende un conduttore (o più conduttori riuniti insieme) uniformemente isolato e provvisto di un rivestimento protettivo.

Rispetto alla natura del materiale isolante i cavi si distinguono in:

- cavi in carta impregnata;

- cavi in gomma;

- cavi in materiale termoplastico ignifugo.

I cavi elettrici, inoltre, si possono classificare anche in base al loro tipo di costruzione, e cioè al numero dei fili, alla forma, alla sezione oppure in base alla qualità o allo spessore dell’isolante, secondo il tipo di guaina protettiva e al tipo di rivestimento che condiziona il tipo di posa in opera.

Le norme CEI attualmente in vigore, danno le principali regole costruttive per i cavi, inoltre per evitare errori nell’ordinazione e nel controllo dei cavi l’UNELL ha ritenuto opportuno adottare delle sigle di designazione, la sigla di designazione di un cavo è caratterizzata da simboli lettere e numeri che caratterizzano le sue varie parti nel seguente ordine:

- numero e sezione dei conduttori,

- natura e qualità dell’isolante,

- rivestimento protettivo delle singole anime,

- forme e strutture del cavo,

- rivestimento protettivo del cavo,

- grado di isolamento. Cifre relative ai conduttori.

La cifra che indica il numero dei conduttori è sempre congiunta al segno per x (per esempio 3x16 significa 3 conduttori da 16 mmq ciascuno). Se i conduttori di un cavo hanno sezioni diverse, le cifre relative sono collegate da un segno + (es. 3x10+2x16 ciò significa 3 conduttori da 10 mmq ciascuno più 2 conduttori da 16mmq).

Simboli relativi ai conduttori:

U = conduttore a filo unico,

R = conduttore a corda rigida,

M = conduttore a corda semirigida, F = conduttore a corda flessibile,

FF = conduttore a corda flessibilissima. Simboli relativi all’isolante:

Il simbolo si compone di due parti, una è scritta prima del simbolo relativo al rivestimento protettivo e la seconda alla fine dell’intera sigla del cavo. La prima sigla indica la natura e la qualità del materiale isolante, ad esempio G indica l’isolante in gomma di qualità comune, R l’isolante a base di resina sintetica polivinilica e così via .

NORME D’ILLUMINAZIONE ITALIANE

- UNI 9316 - Illuminazione di Impianti Sportivi con Riprese Televisive a Colori

- UNI 10.380 - Illuminazione di Interni con Luce Artificiale - Valori di Illuminamento

- UNI 10.439 - Requisiti Illuminotecnici delle Strade con Traffico Motorizzato

- UNI 10.819 - Requisiti per la Limitazione della Dispersione verso l'alto del Flusso Luminoso

UNI 9316 "Illuminazione di Impianti Sportivi con Riprese Televisive a Colori"

Riportiamo in modo semplificato le definizioni e le tabelle principali che caratterizzano la Norma UNI 9316 sull' illuminazione di impianti sportivi per riprese televisive a colori in funzione delle esigenze degli atleti e del pubblico.

Definizioni

Abbagliamento GR Indice in grado di determinare il limite massimo di disturbo ottico provocato dall’impianto. Un impianto è considerato non abbagliante se il valore di GR non è superiore a 50 in tutti i punti di verifica previsti. Unità di Misura: adimensionali

Rapporto Ehm/Evm: Rapporto fra i valori medi di illuminamento orizzontale (Ehm) e verticale (Evm)in una determinata direzione. Tale rapporto deve essere compreso fra 0,5 e 2.Unità di Misura: adimensionale

Uniformità di Illuminamento Orizzontale Uh Rapporto fra gli illuminamenti orizzontali medi minimo e massimo. Tale rapporto deve essere maggiore di 0,5.

Classificazione degli Impianti e Livelli Minimi di Illuminamento Verticale

| Classe Livello dell’Impianto | (1) | (2) |
| --- | --- | --- |
| 1 Di straordinaria importanza internazionale | 2.500 | 1.700 |
| 2 Di straordinaria importanza nazionale | 1.500 | 1.000 |
| 3 Di importanza locale | 800 | 500 |

- Illuminamento verticale in direzione delle telecamere principali [lx]

- Illuminamento verticale nelle altre direzioni [lx]

UNI 10.380 “Illuminazione d’Interni – Valori di Illuminamento Raccomandati".

La Norma UNI 10.380 contiene una tabella dei valori di illuminamento per le diverse tipologie d’ambienti di interni e, più in particolare, nei posti di lavoro in funzione del compito visivo richiesto: un compito visivo gravoso richiede elevati valori di illuminamento medio a differenza di uno modesto dove i valori possono essere notevolmente ridotti.

Ad esempio, i lavori di orologeria (ASSEMBLAGGIO/Strumenti e oggetti di piccole dimensioni) richiedono valori medi di 1.500 lux a differenza delle zone di passaggio (esempio i corridoi) dove sono richieste poche decine di lux.

UNI 10.439 "Requisiti Illuminotecnici delle Strade con Traffico Motorizzato"

Riportiamo in modo semplificato le definizioni e le tabelle principali che caratterizzano la Norma UNI

10.439 sulla illuminazione stradale. Scopo della Norma:

La norma indica i valori per la progettazione, verifica e manutenzione di impianti di illuminazione stradale. Luoghi di Applicazione:

strade a traffico motorizzato.

Luoghi di Non Applicazione:

alle strade di particolare interesse artistico, parchi, viali. alle gallerie e ai sottopassaggi.

Definizioni

Luminanza : Rapporto fra l'intensità luminosa (espressa in cd) emessa da un punto della strada illuminata dall'impianto e l'area della superficie attorno al punto verso cui guarda l'osservatore. Unità di Misura: cd/m2

Luminanza media nel tempo:	Limite minimo del valore medio di luminanza nelle peggiori condizioni dell'impianto (invecchiamento lampade e/o sporcizia delle stesse)Unità di Misura: cd/m2

Abbagliamento :	Derivato dalla visione degli apparecchi e può essere fastidioso (G) o addirittura compromettere una corretta visione (Ti)Unità di Misura: adimensionali

Coefficiente di Manutenzione:	Rapporto fra i valori di luminanza media nel tempo e la luminanza media iniziale. Unità di Misura: adimensionale

Uniformità di Luminanza : Rapporto fra i valori di luminanza minima e luminanza media (U0) della strada. Unità di Misura: adimensionale

Rapporto fra luminanza minima e luminanza massima (Ul) misurate a metà di ogni corsia. La classificazione delle diverse strade è a carico dell'Amministrazione Pubblica.

| Strada | Lm (1) | U0 > | Ul > | G > | Ti < |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostrade | 2 | 0.4 | 0.7 | 6 | 10 |
| Strade extraurbane principali | 2 | 0.4 | 0.7 | 6 | 10 |
| Strade extraurbane secondarie | 2 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10 |
| Strade urbane principali | 2 | 0.4 | 0.5 | 4 | 20 |
| Strade urbane secondarie | 0.5-1 | 0.4 | 0.5 | 4 | 20 |

(1) Lm = Luminanza media nel tempo (valori minimi) [cd/m2]

UNI 10819 - “Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”

Riportiamo in modo semplificato le definizioni e le tabelle principali che caratterizzano la Norma UNI 10819 detta anche “norma sull’inquinamento luminoso”.

Scopo della Norma

La norma prescrive alcuni requisiti prestazionali degli impianti d’illuminazione per limitare la dispersione verso l’alto del flusso luminoso anche al fine di consentire l’osservazione astronomica.

La norma considera esclusivamente il flusso emesso direttamente dalle sorgenti di luce e non quello riflesso dalle superfici illuminate. Trova il suo compimento all’interno della definizione dei Piani Regolatori d’Illuminazione Comunale (PRIC).

Luoghi di Applicazione

Nuovi impianti di illuminazione esterna. Luoghi di Non Applicazione

Gallerie, sottopassaggi, segnaletica di sicurezza o pubblicitaria, ambienti naturali soggetti a particolari prescrizioni.

Definizioni

Luminanza notturna del cielo: Luminanza riflessa dall’atmosfera verso il basso, dovuta a luce artificiale direttamente puntata verso l’alto o alla riflessione delle superfici illuminate. Unità di Misura: cd/m2

Flusso luminoso disperso: Tutto il flusso luminoso uscente dall’impianto di illuminazione e non utilizzato per le finalità del progetto. Unità di Misura: lumen

Zona: Superficie del territorio comunale interessata da aree di rispetto circolari con al centro gli osservatori astronomici

Emisfero superiore/inferiore: Definiti dal piano orizzontale che interseca una sfera di con centro coincidente al centro ottico dell’apparecchio.

Flusso luminoso apparecchio: Flusso luminoso totale uscente dall’apparecchio. Chiamato in seguito FLT.

Flusso luminoso superiore di progetto: Flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore dall’apparecchio installato nell’impianto di illuminazione. Chiamato in seguito FLSP.

Rapporto medio di emissione superiore: Rapporto fra la somma dei FLSP e la somma dei FLT di tutti gli apparecchi di una Zona. Viene espresso in percentuale.

| Classificazioni Impianti di illuminazione | Tipo Descrizione |
| --- | --- |
| A | Impianti dove l’illuminazione riveste carattere di sicurezza: strade, parcheggi, verde pubblico. |
| B | Impianti per centri sportivi, commerciali, impianti di giardini privati. |
| C | Illuminazione di monumenti e arredo urbano. |
| D | Pubblicità luminose |
| E | Impianti temporanei; per esempio: luminarie di natale |

| Zone di territorio | Tipo Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Zona di rispetto di raggio 5 km da un osservatorio di importanza internazionale |
| 2 | Zona di rispetto intorno alla zona 1 o per osservatori di importanza nazionale o semiprofessionale Raggio da 5 a 25 km in funzione dell’importanza del sito. |
| 3 | Tutto il territorio non compreso dalle Zone precedenti. |

In mancanza di PRIC i valori totali di Rn per tutti gli impianti appartenenti ad una zona, non devono superare i seguenti valori:

Rn%	Tipo impianto	Zona 1	Zona 2	Zona 3

A, B, C, D	1	5	10

E non ammessi a orari limitati ammessi

Nel caso di illuminazione dal basso verso l’alto di monumenti, facciate, campanili ect., occorre definire una sagoma semplificata dell’oggetto da illuminare e determinare i valori di intensità massima che non rientrano nei bordi. Questi valori dovranno essere inferiori a:

| cd/m2 | Tipo impianto | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A, B, C, D | 5 | da 15 a 100 (*) | 30 a 200 (*) |

E non ammessi a orari limitati ammessi

(*) in funzione del tipo di impianto; vedere norma UNI

Categoria illuminotecnica di riferimento:

Parametri di influenza:

Situazioni non regolare

Situazioni rispettose delle norme

| ELENCO PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DISTINTI VIA PER VIA E PER TIPOLOGIA DI LAMPADA |
| --- |
| n. | Tipo strada | Toponimo | P.L. | Sodio A.P. W | Vap. Merc. W | Iod. Met. W | Led W | Totale W | Consumi kWh/anno |
| 1 | VIALE | ALCIDE DE GASPERI | 15 |  |  |  | 24 | 360 | 1576,8 |
| 2 | VIA | ANTONIO VIVALDI | 4 |  |  |  | 24 | 96 | 420,5 |
| 3 | PIAZZA | ALDO MORO | 15 | 70 |  |  |  | 1050 | 4599,0 |
| 4 | VIA | ALTAURA VALLARANA | 15 |  |  | 100 |  | 1500 | 6570,0 |
| 5 | VIA | AMADIO | 37 | 100 |  |  |  | 3700 | 16206,0 |
| 6 | VIA | ARGINE | 2 | 100 |  |  |  | 200 | 876,0 |
| 7 | VIA | BALDASSARE FACCIOLI | 16 |  |  |  | 44 | 704 | 3083,5 |
| 8 | VIA | BELFIORE | 2 | 125 |  |  |  | 250 | 1095,0 |
| 9 | VIA | CAMPOLONGO | 31 |  |  | 70 |  | 2170 | 9504,6 |
| 10 | VIA | CAMPON | 6 | 70 |  |  |  | 420 | 1839,6 |
| 11 | VIA | CAODALBERO | 36 | 70 |  |  |  | 2520 | 11037,6 |
| 12 | VIA | CARUBBIO | 2 | 125 |  |  |  | 250 | 1095,0 |
| 13 | VIA | CASTAGNA | 31 | 100 |  |  |  | 3100 | 13578,0 |
| 14 | VIA | CASTELLO | 6 | 100 |  |  |  | 600 | 2628,0 |
| 15 | VIA | CHIESA | 11 | 70 |  |  |  | 770 | 3372,6 |
| 16 | VIA | CIRCONVALLAZIONE | 21 | 100 |  |  |  | 2100 | 9198,0 |
| 17 | VIA | COLMELLI GORNA | 6 | 100 |  |  |  | 600 | 2628,0 |
| 18 | VIA | CORRER | 9 | 70 |  |  |  | 630 | 2759,4 |
| 19 | VIA | CROCI | 9 | 100 |  |  |  | 900 | 3942,0 |
| 20 | PIAZZA | DANTE ALIGHIERI | 13 | 100 |  |  |  | 1300 | 5694,0 |
| 21 | VIA | DEI PLACCO | 7 |  | 125 |  |  | 875 | 3832,5 |
| 22 | VIA | DELLA SCODOSIA | 1 |  | 125 |  |  | 125 | 547,5 |
| 23 | VIA | DON ANTONIO DESTEFANI | 16 | 70 |  |  |  | 1120 | 4905,6 |
| 24 | VIA | DONA' DELLE ROSE | 5 | 70 |  |  |  | 350 | 1533,0 |
| 25 | GALLERIA | EMILIA GIRARDELLO | 5 |  |  | 70 |  | 350 | 1533,0 |
| 26 | VIA | FANTAZZO BOSCHETTO | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 27 | VIA | FRIULI | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 28 | VIA | GIACOMO LEOPARDI | 10 |  |  | 70 |  | 700 | 3066,0 |
| 29 | VIA | GUGLIELMO MARCONI | 11 |  |  | 70 |  | 770 | 3372,6 |
| 30 | VIA | GIUSEPPE MAZZINI | 15 |  |  | 70 |  | 1050 | 4599,0 |

| 31 | VIA | GIACOMO PUCCINI | 9 |  |  |  | 44 | 396 | 1734,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | VIA | GIOACHINO ROSSINI | 15 |  |  |  | 44 | 660 | 2890,8 |
| 33 | VIA | GIUSEPPE VERDI | 9 | 100 |  |  |  | 900 | 3942,0 |
| 34 | VIA | GIUSEPPE VERMIGLIO | 10 | 100 |  |  |  | 1000 | 4380,0 |
| 35 | VIA | GABELLE | 4 | 100 |  |  |  | 400 | 1752,0 |
| 36 | PIAZZA | GIACOMO MATTEOTTI | 14 |  |  | 70 |  | 980 | 4292,4 |
| 37 | VIA | GNOCCO | 10 | 70 |  |  |  | 1000 | 4380,0 |
| 38 | VIA | GRANDE | 13 | 100 |  |  |  | 1300 | 5694,0 |
| 39 | VIA | GRISETTI | 10 | 70 |  |  |  | 700 | 3066,0 |
| 40 | VIA | IV NOVEMBRE | 2 | 70 |  |  |  | 140 | 613,2 |
| 41 | VIA | LA PALAZZINA | 11 |  | 125 |  |  | 1375 | 6022,5 |
| 42 | VIA | LEONARDO DA VINCI | 6 | 100 |  |  |  | 600 | 2628,0 |
| 43 | VIA | LIGURIA | 11 | 100 |  |  |  | 1100 | 4818,0 |
| 44 | VIA | LOMBARDIA | 27 | 100 |  |  |  | 2700 | 11826,0 |
| 45 | VIA | LUCIO BATTISTI | 22 |  |  | 70 |  | 2200 | 9636,0 |
| 46 | VIA | MARSOTTI | 6 | 70 |  |  |  | 420 | 1839,6 |
| 47 | VIA | MARTINELLE | 6 |  |  | 70 |  | 420 | 1839,6 |
| 48 | VIA | MOLINI | 8 | 70 |  |  |  | 560 | 2452,8 |
| 49 | VIA | MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | 15 | 70 |  |  |  | 1050 | 4599,0 |
| 50 | VIA | MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | 6 | 70 |  |  |  | 420 | 1839,6 |
| 51 | VIA | MORI | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 52 | VIA | NOGAROLE | 6 |  | 125 |  |  | 750 | 3285,0 |
| 53 | VIA | NUOVA | 80 | 70 |  |  |  | 5600 | 24528,0 |
| 54 | VIA | ONORIO DE LUCA | 29 |  |  | 70 |  | 2030 | 8891,4 |
| 55 | VIA | PALAZZETTO | 3 |  | 125 |  |  | 375 | 1642,5 |
| 56 | VIA | PAPA GIOVANNI XXIII | 16 | 70 |  |  |  | 1120 | 4905,6 |
| 57 | VIA | PARRUCCONA | 9 | 100 |  |  |  | 900 | 3942,0 |
| 58 | VIA | PEGORINA | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 59 | VIA | PIEMONTE | 13 | 100 |  |  |  | 1300 | 5694,0 |
| 60 | VIA | PRIA | 7 | 100 |  |  |  | 700 | 3066,0 |
| 61 | VIA | QUATTRO MARTIRI | 6 | 70 |  |  |  | 420 | 1839,6 |
| 62 | VIA | ROMA | 37 |  |  | 70 |  | 2590 | 11344,2 |
| 63 | VIA | RONDEI | 1 |  | 125 |  |  | 125 | 547,5 |
| 64 | VIA | SABBIONARA | 3 | 100 |  |  |  | 300 | 1314,0 |

| 65 | VIA | SANTA TECLA | 1 |  |  | 90 |  | 90 | 394,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | VIA | SERRAGLIA | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 67 | VIA | SPIGAFASOI | 2 | 100 |  |  |  | 200 | 876,0 |
| 68 | VIA | STENTAROLE BORGHESANI | 8 | 100 |  |  |  | 800 | 3504,0 |
| 69 | VIA | TOSCANA | 4 | 100 |  |  |  | 400 | 1752,0 |
| 70 | VIA | TRENTO | 3 |  | 125 |  |  | 375 | 1642,5 |
| 71 | VIA | TRIESTE | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 72 | VIA | UGO FOSCOLO | 10 |  |  | 70 |  | 700 | 3066,0 |
| 73 | VIALE | UNGHERIA | 10 | 70 |  |  |  | 700 | 3066,0 |
| 74 | VIA | USSUOLO | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 438,0 |
| 75 | VIA | USSUOLO SUD | 30 |  |  | 70 |  | 2100 | 9198,0 |
| 76 | VIA | VENETO | 44 | 100 |  |  |  | 4400 | 19272,0 |
| 77 | VIA | YSAAC RABIN | 19 | 100 |  |  |  | 1900 | 8322,0 |
|  |  | TOTALE PUNTI LUCE | N° | 919 |  |
|  |  | TOTALE POTENZA INSTALLATA | KW | 75,5 |  |
|  |  | TOTALE CONSUMATI | kWh/ anno | 330497,3 |  |
|  |  | CONSUMO MEDIO PER PUNTO LUCE | kWh/ anno | 359,6 |  |
|  |  | t CO2 |  | 130,9 |  |